{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["管网1","管网2","管网3","地下水1","地下水2","黄前、大河"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":55,"rows_kept":43,"merged":[[0,1,1,19],[3,0,3,2],[3,5,3,16],[3,19,3,21],[3,27,3,29],[5,0,8,0],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[6,12,6,13],[6,14,6,15],[6,16,6,17],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[7,12,7,13],[7,14,7,15],[7,16,7,17],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"水    质    分    析    报    告    表    "]
[]
[]
["类别：生活饮用水",{"$nulls":4},"标准依据：GB5749-2006",{"$nulls":13},"2020年  05 月"]
[]
["采样点","项目","色度",null,"臭和味",null,"浑浊度",null,"游离余氯",null,"     二氧化氯",null,"耗氧量",null,"菌落总数",null,"总大肠菌群",null,"肉眼可见物","PH","总硬度","铁"]
[null,"单位","度",null,"———",null,"NTU",null,"mg/L",null,"mg/L",null,"mg/L",null,"CFU/mL",null,"CFU/100mL",null,"————","————","mg/L","mg/L"]
[null,"标准","≤15",null,"无异臭、异味",null,"≤1(3)",null,"≥0.05(0.3)",null,"≥0.02(0.1)",null,"≤3(5)",null,"≤100",null,"不得检出",null,"无","6.5-8.5",450,"≤0.3"]
[null,"时间","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","上旬","上旬","上旬"]
["东部开发区（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.73,0.61,0.05,0.1,"——","——",2.26,2.38,4,5,"未检出","未检出","无",7.48,156,"<0.05"]
["嘉德现代城",null,5,5,"无","无",0.4,0.62,0.1,0.1,"——","——",2.28,2.42,1,1,"未检出","未检出","无",7.51,154,"<0.05"]
["服装学院",null,5,5,"无","无",0.38,0.37,0.1,0.05,"——","——",2.3,2.38,2,2,"未检出","未检出","无",7.49,224,"<0.05"]
["农大南校区",null,"<5","<5","无","无",0.31,0.4,0.05,0.05,"——","——",2.24,2.38,1,1,"未检出","未检出","无",7.36,156,"<0.05"]
["交警支队",null,5,5,"无","无",0.37,0.41,0.05,0.05,"——","——",2.26,2.4,2,2,"未检出","未检出","无",7.43,154,"<0.05"]
["军分区",null,5,5,"无","无",0.42,0.42,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.38,1,2,"未检出","未检出","无",7.5,152,"<0.05"]
["泰山区委",null,5,5,"无","无",0.43,0.53,0.05,0.05,"——","——",2.3,2.38,2,2,"未检出","未检出","无",7.53,154,"<0.05"]
["迎春中学",null,10,5,"无","无",0.47,0.56,"——","——",0.04,0.04,1,0.96,2,1,"未检出","未检出","无",7.35,366,"<0.05"]
["市委金山宿舍（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.63,0.61,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.38,4,4,"未检出","未检出","无",7.46,165,"<0.05"]
["三联小区",null,5,5,"无","无",0.41,0.63,0.05,0.05,"——","——",2.3,2.38,1,1,"未检出","未检出","无",7.51,167,"<0.05"]
["火车站",null,10,10,"无","无",0.61,0.69,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.44,2,3,"未检出","未检出","无",7.45,164,"<0.05",{"$nulls":32}," "]
["灵山小区",null,5,10,"无","无",0.62,0.36,0.05,0.05,"——","——",2.26,2.45,2,2,"未检出","未检出","无",7.52,162,"<0.05"]
["新儿童医院",null,"<5","<5","无","无",0.37,0.37,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.36,"未检出","未检出","未检出","未检出","无",7.33,157,"<0.05"]
["奥林匹克花园",null,"<5","<5","无","无",0.42,0.31,0.05,0.05,"——","——",2.3,2.38,1,"未检出","未检出","未检出","无",7.36,391,"<0.05"]
["望山花园",null,5,5,"无","无",0.44,0.36,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.38,1,1,"未检出","未检出","无",7.52,157,"<0.05"]
["自来水公司",null,5,5,"无","无",0.41,0.41,0.05,0.05,"——","——",2.24,2.38,1,"未检出","未检出","未检出","无",7.49,169,"<0.05"]
["五环小区",null,10,5,"无","无",0.52,0.4,0.05,0.05,"——","——",2.36,2.46,3,2,"未检出","未检出","无",8.12,165,"<0.05"]
["浪潮",null,10,10,"无","无",0.55,0.45,0.05,0.05,"——","——",2.34,2.46,3,2,"未检出","未检出","无",8.15,156,"<0.05"]
["岱岳区委区政府",null,10,10,"无","无",0.62,0.61,"——","——",0.04,0.04,1,0.98,2,3,"未检出","未检出","无",7.41,380,"<0.05"]
["青春创业园（加压站）",null,10,10,"无","无",0.62,0.4,"——","——",0.03,0.03,2.2,1,3,2,"未检出","未检出","无",7.39,228,"<0.05"]
["南部开发区（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.63,0.61,"——","——",0.03,0.02,2.24,0.96,2,2,"未检出","未检出","无",7.35,376,"<0.05"]
["泰山医学院南校区",null,"<5","<5","无","无",0.35,0.31,"——","——",0.04,0.04,2.26,0.98,"未检出",1,"未检出","未检出","无",7.4,380,"<0.05"]
["嘉禾新城",null,10,5,"无","无",0.41,0.42,"——","——",0.04,0.04,2.22,1,2,2,"未检出","未检出","无",7.36,378,"<0.05"]
["城建大楼",null,5,5,"无","无",0.44,0.43,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.38,1,1,"未检出","未检出","无",7.52,376,"<0.05"]
["轴承厂宿舍",null,10,10,"无","无",0.73,0.72,"——","——",0.04,0.03,2.2,0.96,5,4,"未检出","未检出","无",7.31,370,"<0.05"]
["市质检局",null,5,5,"无","无",0.45,0.46,0.05,0.05,"——","——",2.3,2.38,1,1,"未检出","未检出","无",7.49,167,"<0.05"]
["肿瘤医院",null,10,10,"无","无",0.72,0.75,0.05,0.05,"——","——",2.28,2.38,4,4,"未检出","未检出","无",7.28,378,"<0.05"]
["泰安西客站（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.44,0.46,"——","——",0.02,0.02,2.2,0.94,3,3,"未检出","未检出","无",7.3,384,"<0.05"]
["南关水厂",null,"<5","<5","无","无",0.29,0.3,"——","——",0.04,0.04,2.18,0.96,1,"未检出","未检出","未检出","无",7.32,380,"<0.05"]
["三合御都",null,5,5,"无","无",0.39,0.36,0.05,0.05,"——","——",2.32,2.38,1,1,"未检出","未检出","无",7.53,154,"<0.06"]
["三合出厂水（高压）",null,5,null,"无","无",0.31,null,0.4,"——","——","——",2.16,null,1,null,"未检出","未检出","无",7.59,160,"<0.05"]
["三合出厂水(低压）",null,5,null,"无","无",0.29,null,0.4,"——","——","——",2.16,null,1,null,"未检出","未检出","无",7.6,162,"<0.05"]
["泉河出厂水",null,"<5",null,"无","无",0.28,null,"——","——",0.3,"——",0.68,null,1,null,"未检出","未检出","无",7.36,415,"<0.05"]
["南关水厂",null,"<5",null,"无","无",0.29,null,"——","——",0.3,"——",0.76,null,1,null,"未检出","未检出","无",7.27,419,"<0.06"]

{"sheet":"管网2","index":1,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,1,1,11],[3,0,3,3],[3,11,3,13],[3,15,3,17],[3,18,3,21],[3,26,3,28],[5,0,8,0],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"水    质    分    析    报    告    表  续表1"]
[]
[]
["类别：生活饮用水",{"$nulls":5},"标准依据：GB5749-2006",{"$nulls":4},"2020年  05  月"]
[]
["采样点","项目","锰","铜","锌","挥发酚类","阴离子合成洗涤剂","硫酸盐","氯化物","溶解性总固体","氟化物","氰化物","砷","硒"]
[null,"单位","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L"]
[null,"标准","≤0.1","≤1.0","≤1.0","≤0.002","≤0.3","≤250","≤250","≤1000","≤1.0","≤0.05","≤0.01","≤0.01"]
[null,"时间","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬"]
["东部开发区（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",60,21,295,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["嘉德现代城",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",63,20,293,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["服装学院",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",62,20,298,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["农大南校区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",99,19,637,0.25,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["交警支队",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",80,20,503,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["军分区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",59,18,498,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泰山区委",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",60,19,457,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["迎春中学",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",96,91,530,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["市委金山宿舍（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",62,18,298,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三联小区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",59,20,300,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["火车站",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",61,21,492,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["灵山小区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",68,20,475,0.26,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["新儿童医院",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",202,101,550,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["奥林匹克花园",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",203,105,531,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["望山花园",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",58,21,293,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["自来水公司",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",59,18,296,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["五环小区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",169,31,285,0.3,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["浪潮",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",171,30,283,0.29,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["岱岳区委区政府",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",206,131,288,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["青春创业园（加压站）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",201,128,622,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["南部开发区（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",204,121,689,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泰山医学院南校区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",197,140,703,0.17,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["嘉禾新城",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",199,136,717,0.16,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["城建大楼",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",58,20,483,0.25,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["轴承厂宿舍",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",97,94,454,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["市质检局",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",59,21,467,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["肿瘤医院",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",202,22,583,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泰安西客站（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",196,134,593,0.17,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["南关水厂",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",105,91,533,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三合御都",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",59,21,292,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三合出厂水（高压）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",51,20,293,0.2,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三合出厂水(低压）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",53,19,292,0.2,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泉河出厂水",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",207,146,697,0.16,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["南关水厂",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",105,96,712,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]

{"sheet":"管网3","index":2,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"merged":[[0,1,1,13],[3,0,3,2],[3,5,3,8],[3,13,3,14],[3,20,3,22],[3,23,3,26],[3,31,3,33],[5,0,8,0],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"水    质    分    析    报    告    表    续表2"]
[]
[]
["类别：生活饮用水",{"$nulls":4},"标准依据：GB5749-2006",{"$nulls":4},"           2013年  12 月 ",2020,"年05月 "]
[]
["采样点","项目","汞","铝","镉","铬(六价)","铅","硝酸盐","三氯甲烷","四氯化碳","亚氯酸盐","总α放射性","总β放射性"]
[null,"单位","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","Bq/L","Bq/L"]
[null,"标准","≤0.001","≤0.2","≤0.005","≤0.05","≤0.01","≤10(20)","≤0.06","≤0.002","≤0.7","≤0.5","≤1"]
[null,"时间","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬"]
["东部开发区（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.77,"<0.005","<0.0002",null,0.017,0.043]
["嘉德现代城",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.78,0.007,"<0.0002"]
["服装学院",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.91,"<0.005","<0.0002"]
["农大南校区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.79,"<0.005","<0.0002"]
["交警支队",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",4.16,"<0.005","<0.0002"]
["军分区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",4.05,"<0.005","<0.0002"]
["泰山区委",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.79,"<0.005","<0.0002"]
["迎春中学",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",4.23,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["市委金山宿舍（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.77,0.007,"<0.0002"]
["三联小区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.79,"<0.005","<0.0002"]
["火车站",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.74,"<0.005","<0.0002"]
["灵山小区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",4.18,"<0.005","<0.0002"]
["新儿童医院",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.61,"<0.005","<0.0002"]
["奥林匹克花园",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.007","<0.0025",3.74,"<0.005","<0.0002",null,0.045,0.098]
["望山花园",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.005","<0.0025",3.74,"<0.005","<0.0002",null,0.018,0.051]
["自来水公司",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.79,"<0.005","<0.0002",null,0.019,0.053]
["五环小区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.69,"<0.005","<0.0002"]
["浪潮",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.78,"<0.005","<0.0002"]
["岱岳区委区政府",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.85,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["青春创业园（加压站）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.85,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["南部开发区（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",8.15,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["泰山医学院南校区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",8.13,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["嘉禾新城",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",8.08,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["城建大楼",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.63,"<0.005","<0.0002"]
["轴承厂宿舍",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",8,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["市质检局",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.81,"<0.005","<0.0002"]
["肿瘤医院",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.73,"<0.005","<0.0002"]
["泰安西客站（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",7.95,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["南关水厂宿舍",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",8,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["三合御都",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.74,0.008,"<0.0002"]
["三合出厂水（高压）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.72,0.007,"<0.0002",null,0.017,0.045]
["三合出厂水(低压）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005",0.006,"<0.0025",3.62,0.008,"<0.0002",null,"<0.016",0.042]
["泉河出厂水",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",12.92,"<0.005","<0.0002","<0.05",0.049,0.099,"<0.001"]
["南关出厂水",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005",0.006,"<0.0025",17.18,"<0.005","<0.0002","<0.05",0.051,0.103,"<0.001"]
["制表：",null,null,"      审核：",null,null,"                      批准：",{"$nulls":4},"单位盖章：",null,"单位盖章：","     "]

{"sheet":"地下水1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"merged":[[0,1,1,12],[3,0,3,2],[3,5,3,8],[3,12,3,16],[3,21,3,23],[3,24,3,27],[3,32,3,34],[5,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[38,3,38,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"地下水2","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"merged":[[0,1,1,12],[3,0,3,2],[3,5,3,8],[3,12,3,16],[3,21,3,23],[3,24,3,27],[3,32,3,34],[5,0,7,0],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[38,3,38,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"黄前、大河","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"merged":[[0,1,1,4],[0,8,1,11],[0,15,1,18],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,14,2,15],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[44,1,44,2],[44,4,44,5],[44,8,44,9],[44,11,44,12],[44,15,44,16],[44,18,44,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}